# Anexo de correcciones propuestas — FS_v1.2

Este anexo NO constituye una declaracion de cumplimiento GMP y NO aprueba el documento. Es insumo para decision humana (accept / reject / request_changes) via el mecanismo oficial de Capa 9 de GMP AI Factory.

Documento base: 215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf

SHA-256 (verificado, original intacto): 56095a7541fbb62e30d00e77308fde4c2ac0f4ec945adbf19a968b79debc82eb

Cobertura de analisis: 100.0% (fda_part11_agent, eu_annex11_agent, alcoa_plus_agent, 27/27 chunks cada uno)

Clasificacion: DRAFT_READY

Cobertura 100% en los 3 agentes (27/27 chunks cada uno, incluyendo el retry exitoso de los 6 chunks de alcoa_plus_agent). Sin fallos tecnicos pendientes ni paginas sin evaluar. 19 findings sustentados (algunos con contradiccion interna documentada, no oculta) agrupados en 5 correcciones tematicas con findings de respaldo trazables. Draft generable sin exclusion de paginas.

Generado: 2026-07-16T13:17:32.874567+00:00

## Matriz de correcciones

### COR-1 — Control de acceso y autorizacion

Agregar al FS una seccion de control de acceso: matriz de roles/usuarios, mecanismo de autenticacion y autorizacion (authority checks), y trazabilidad de que usuario genera/modifica cada dato. Referenciar el SOP de control de acceso vigente en vez de asumirlo implicito.

| req_id | agente | estado | severidad | pagina/seccion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21_CFR_11.10(d) | fda_part11_agent | cumple_parcialmente | mayor | pag 1-3:no_cumple, pag 4-4:no_cumple, pag 5-6:no_cumple, pag 7-9:no_cumple, pag 10-13:no_cumple, pag 18-19:no_cumple, pa |
| 21_CFR_11.10(g) | fda_part11_agent | no_cumple | mayor | pag 1-3 (chunk 0) |
| ANNEX11_12 | eu_annex11_agent | cumple_parcialmente | mayor | pag 4-4:no_cumple, pag 7-9:no_cumple, pag 14-15:no_cumple, pag 18-19:no_cumple, pag 20-21:cumple_parcialmente, pag 56-56 |
| ALCOA_ATTRIBUTABLE | alcoa_plus_agent | cumple_parcialmente | menor | pag 7-9 (chunk 3) |

### COR-2 — Audit trail e integridad del dato (ALCOA+)

Agregar al FS una seccion de Audit Trail que describa: captura automatica con timestamp, preservacion del dato original, exactitud verificada (calibracion), completitud sin exclusiones, consistencia cronologica y perdurabilidad del registro. Esto cubre simultaneamente el requisito de audit trail de FDA/Annex11 y los 6 atributos ALCOA+ relacionados con el ciclo de vida del dato.

| req_id | agente | estado | severidad | pagina/seccion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21_CFR_11.10(e) | fda_part11_agent | evidencia_insuficiente | no_determinada | paginas 1-58 (todo el documento, por chunks) |
| ANNEX11_9 | eu_annex11_agent | no_cumple | mayor | pag 4-4 (chunk 1) |
| ALCOA_CONTEMPORANEOUS | alcoa_plus_agent | no_cumple | mayor | pag 41-42 (chunk 17) |
| ALCOA_ORIGINAL | alcoa_plus_agent | no_cumple | mayor | pag 5-6 (chunk 2) |
| ALCOA_ACCURATE | alcoa_plus_agent | no_cumple | mayor | pag 10-13 (chunk 4) |
| ALCOA_COMPLETE | alcoa_plus_agent | no_cumple | mayor | pag 41-42 (chunk 17) |
| ALCOA_CONSISTENT | alcoa_plus_agent | no_cumple | mayor | pag 10-13 (chunk 4) |
| ALCOA_ENDURING | alcoa_plus_agent | no_cumple | mayor | pag 10-13 (chunk 4) |

### COR-3 — Firma electronica

Agregar especificacion de firma electronica: manifestacion visible del firmante, vinculo logico/criptografico al registro firmado, y componentes de identificacion segun 21 CFR 11.200.

| req_id | agente | estado | severidad | pagina/seccion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21_CFR_11.50_11.70 | fda_part11_agent | no_cumple | mayor | pag 1-3 (chunk 0) |

### COR-4 — Validacion del sistema y gestion de riesgo

Referenciar en el FS el plan de validacion del sistema computarizado (protocolos IQ/OQ/PQ) y el analisis de riesgo GAMP 5 correspondiente.

| req_id | agente | estado | severidad | pagina/seccion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21_CFR_11.10(a) | fda_part11_agent | evidencia_insuficiente | no_determinada | paginas 1-58 (todo el documento, por chunks) |
| ANNEX11_4 | eu_annex11_agent | no_cumple | mayor | pag 4-4 (chunk 1) |

### COR-5 — Almacenamiento, retencion y disponibilidad

Documentar politica de almacenamiento/backup, legibilidad a largo plazo, retencion de registros y disponibilidad para revision/auditoria.

| req_id | agente | estado | severidad | pagina/seccion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANNEX11_7.1 | eu_annex11_agent | cumple_parcialmente | mayor | pag 4-4:no_cumple, pag 7-9:no_cumple, pag 18-19:no_cumple, pag 20-21:cumple_parcialmente, pag 26-28:cumple_parcialmente, |
| ANNEX11_17 | eu_annex11_agent | no_cumple | mayor | pag 4-4 (chunk 1) |
| ALCOA_LEGIBLE | alcoa_plus_agent | cumple_parcialmente | menor | pag 22-23 (chunk 9) (confirmado sin contradiccion por retry: pag 18-19) |
| ALCOA_AVAILABLE | alcoa_plus_agent | cumple_parcialmente | mayor | pag 10-13:no_cumple, pag 22-23:cumple_parcialmente, pag 35-36:cumple_parcialmente, pag 41-42:no_cumple, pag 51-52:cumple |

## Contradicciones internas del documento (no resueltas automaticamente)

21_CFR_11.10(d) (fda_part11_agent): pag 1-3:no_cumple, pag 4-4:no_cumple, pag 5-6:no_cumple, pag 7-9:no_cumple, pag 10-13:no_cumple, pag 18-19:no_cumple, pag 20-21:no_cumple, pag 35-36:no_cumple, pag 46-47:cumple_parcialmente, pag 51-52:no_cumple, pag 53-54:no_cumple, pag 56-56:no_cumple, pag 58-58:no_cumple

ANNEX11_7.1 (eu_annex11_agent): pag 4-4:no_cumple, pag 7-9:no_cumple, pag 18-19:no_cumple, pag 20-21:cumple_parcialmente, pag 26-28:cumple_parcialmente, pag 35-36:cumple_parcialmente, pag 39-40:cumple_parcialmente, pag 41-42:cumple_parcialmente, pag 56-56:no_cumple, pag 58-58:no_cumple

ANNEX11_12 (eu_annex11_agent): pag 4-4:no_cumple, pag 7-9:no_cumple, pag 14-15:no_cumple, pag 18-19:no_cumple, pag 20-21:cumple_parcialmente, pag 56-56:no_cumple, pag 58-58:no_cumple

ALCOA_AVAILABLE (alcoa_plus_agent): pag 10-13:no_cumple, pag 22-23:cumple_parcialmente, pag 35-36:cumple_parcialmente, pag 41-42:no_cumple, pag 51-52:cumple_parcialmente, pag 53-54:no_cumple, pag 58-58:cumple_parcialmente