# Anexo de correcciones propuestas — FS_v1.2 (draft v2)

Este anexo NO constituye una declaracion de cumplimiento GMP y NO aprueba el documento. Es insumo para decision humana (accept / reject / request_changes) via el mecanismo oficial de Capa 9 de GMP AI Factory. NO esta marcado como approved, compliant, effective ni released.

Documento base: 215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf

SHA-256 (verificado, original intacto): 56095a7541fbb62e30d00e77308fde4c2ac0f4ec945adbf19a968b79debc82eb

Cobertura de analisis: 100.0% (27/27 chunks x 3 agentes)

Clasificacion: DRAFT_READY_AWAITING_HUMAN_REVIEW

Generado: 2026-07-16T13:48:42.913548+00:00

Version anterior conservada: FS_v1.2_borrador_correcciones.docx

Cobertura 100% en los 3 agentes (27/27 chunks cada uno). Las 4 contradicciones internas detectadas fueron analizadas y tienen resolucion tecnica propuesta con changelog trazable (clasificacion anterior/nueva, motivo, evidencia, fuente regulatoria) — 2 reclasificadas a no_cumple documentalmente (falsos positivos por evidencia mal asignada a checkpoint) y 2 mantenidas cumple_parcialmente con brecha reescrita (diferencia de alcance, no contradiccion real). Estas resoluciones son propuestas tecnicas pendientes de revision/aprobacion humana formal antes de considerarse cerradas — el borrador NO debe marcarse como approved, compliant, effective ni released.

## Changelog v1 -> v2: resolucion de 4 contradicciones internas

Las 4 contradicciones fueron analizadas y resueltas mediante decision tecnica explicita, aprobada por Cesar (2026-07-16). Ninguna se cerro automaticamente.

| contradiction_id | tipo | antes | despues | motivo / fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1-FDA-11.10d | falso positivo | cumple_parcialmente (contradiccion sin resolver) | no_cumple (estado_documental: no_cumple_documentalmente_en_FS) | La unica cita anclada (pag 46-47) es un requisito de audit trail de login, no evidencia de un mecanismo de control de acceso. Se traslada a COR-2. [OFFICIAL_ECFR_21CFR_part11.txt - 11.10(d)] |
| C3-ANNEX11-12 | falso positivo | cumple_parcialmente (contradiccion sin resolver) | no_cumple (estado_documental: no_cumple_documentalmente_en_FS) | La cita anclada (pag 20-21) es sobre consistencia de timestamp (UTC), no sobre seguridad fisica/logica. Se traslada a ALCOA_CONSISTENT. [OFFICIAL_EU_GMP_ANNEX11.pdf - Seccion 12 Security] |
| C2-ANNEX11-7.1 | diferencia de alcance | cumple_parcialmente (contradiccion sin resolver) | cumple_parcialmente (brecha reescrita) | Existe capacidad de archivo (FactoryTalk Historian) en secciones tecnicas; faltan retencion, backup, recuperacion y proteccion contra perdida/alteracion. [OFFICIAL_EU_GMP_ANNEX11.pdf - Seccion 7 Data Storage (7.1, 7.2)] |
| C4-ALCOA-AVAILABLE | diferencia de alcance | cumple_parcialmente (contradiccion sin resolver) | cumple_parcialmente (brecha reescrita) | Trending, resumen de alarmas y logging de interacciones demuestran mecanismos funcionales; falta politica formal de disponibilidad ante auditoria. [OFFICIAL_MHRA_GXP_DI_GUIDANCE_2018.pdf - 3.10 ALCOA+ Available] |

### Citas trasladadas

C1-FDA-11.10d (COR-1) -> COR-2 (audit trail) (pag 46-47): "UR5.2.3 [URS-PCS-SR-009] Logins, logouts, and login attempts must be recorded in the Audit Trail."

C3-ANNEX11-12 (COR-1) -> ALCOA_CONSISTENT (pag 20-21): "The alarm and events service saves all alarms and events in Universal Coordinated Time (UTC) without any time zone offsets or daylight savings adjustments added."

## Fuentes regulatorias utilizadas (corpus local, sin consulta a Internet)

Se determino que el corpus regulatorio local es vigente, integro y suficiente. Ver REGULATORY_SOURCE_CHECK.json para el detalle completo de los 6 criterios evaluados.

C1-FDA-11.10d: eCFR www.ecfr.gov - Title 21 Part 11 completo — Section 11.10 Controls for closed systems, parrafo (d) 'Limiting system access to authorized individuals.' (SHA-256: e41aa1b33dd09397352820b6568b0619d8b61a7f340f550a09553e6fdd82c21e)

C2-ANNEX11-7.1 / C3-ANNEX11-12: European Commission - EudraLex Volume 4, Annex 11 (health.ec.europa.eu) — 7. Data Storage (7.1, 7.2) y 12. Security (12.1, 12.2, 12.3) (SHA-256: 8ec11211ba33bf88ad4e71acc6bf60fd0e7823cfa495b116872e2c287e4aebbb)

C4-ALCOA-AVAILABLE: MHRA GXP Data Integrity Guidance and Definitions, Revision 1, March 2018 — 3.10 - define ALCOA+ y el atributo 'Available' (datos completos, consistentes, perdurables y disponibles durante todo el ciclo de vida) (SHA-256: None)

## Matriz de correcciones (actualizada)

### COR-1 — Control de acceso y autorizacion

Agregar al FS una seccion de control de acceso: matriz de roles/usuarios, mecanismo de autenticacion y autorizacion (authority checks), y trazabilidad de que usuario genera/modifica cada dato. Referenciar el SOP de control de acceso vigente en vez de asumirlo implicito.

| req_id | agente | estado | severidad | pagina/seccion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21_CFR_11.10(d) | fda_part11_agent | no_cumple | mayor | pag 1-3, 4-4, 5-6, 7-9, 10-13, 18-19, 20-21, 35-36, 51-52, 53-54, 56-56, 58-58 (no_cumple documentalmente; cita de pag 46-47 trasladada a COR-2, ver changelog) |
| 21_CFR_11.10(g) | fda_part11_agent | no_cumple | mayor | pag 1-3 (chunk 0) |
| ANNEX11_12 | eu_annex11_agent | no_cumple | mayor | pag 4-4, 7-9, 14-15, 18-19, 56-56, 58-58 (no_cumple documentalmente; cita UTC de pag 20-21 trasladada a ALCOA_CONSISTENT, ver changelog) |
| ALCOA_ATTRIBUTABLE | alcoa_plus_agent | cumple_parcialmente | menor | pag 7-9 (chunk 3) |

### COR-2 — Audit trail e integridad del dato (ALCOA+)

Agregar al FS una seccion de Audit Trail que describa: captura automatica con timestamp, preservacion del dato original, exactitud verificada (calibracion), completitud sin exclusiones, consistencia cronologica y perdurabilidad del registro. Esto cubre simultaneamente el requisito de audit trail de FDA/Annex11 y los 6 atributos ALCOA+ relacionados con el ciclo de vida del dato.

| req_id | agente | estado | severidad | pagina/seccion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21_CFR_11.10(e) | fda_part11_agent | evidencia_insuficiente | no_determinada | paginas 1-58 (todo el documento, por chunks) |
| ANNEX11_9 | eu_annex11_agent | no_cumple | mayor | pag 4-4 (chunk 1) |
| ALCOA_CONTEMPORANEOUS | alcoa_plus_agent | no_cumple | mayor | pag 41-42 (chunk 17) |
| ALCOA_ORIGINAL | alcoa_plus_agent | no_cumple | mayor | pag 5-6 (chunk 2) |
| ALCOA_ACCURATE | alcoa_plus_agent | no_cumple | mayor | pag 10-13 (chunk 4) |
| ALCOA_COMPLETE | alcoa_plus_agent | no_cumple | mayor | pag 41-42 (chunk 17) |
| ALCOA_CONSISTENT | alcoa_plus_agent | no_cumple | mayor | pag 10-13 (chunk 4) |
| ALCOA_ENDURING | alcoa_plus_agent | no_cumple | mayor | pag 10-13 (chunk 4) |

### COR-3 — Firma electronica

Agregar especificacion de firma electronica: manifestacion visible del firmante, vinculo logico/criptografico al registro firmado, y componentes de identificacion segun 21 CFR 11.200.

| req_id | agente | estado | severidad | pagina/seccion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21_CFR_11.50_11.70 | fda_part11_agent | no_cumple | mayor | pag 1-3 (chunk 0) |

### COR-4 — Validacion del sistema y gestion de riesgo

Referenciar en el FS el plan de validacion del sistema computarizado (protocolos IQ/OQ/PQ) y el analisis de riesgo GAMP 5 correspondiente.

| req_id | agente | estado | severidad | pagina/seccion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21_CFR_11.10(a) | fda_part11_agent | evidencia_insuficiente | no_determinada | paginas 1-58 (todo el documento, por chunks) |
| ANNEX11_4 | eu_annex11_agent | no_cumple | mayor | pag 4-4 (chunk 1) |

### COR-5 — Almacenamiento, retencion y disponibilidad

Documentar politica de almacenamiento/backup, legibilidad a largo plazo, retencion de registros y disponibilidad para revision/auditoria.

| req_id | agente | estado | severidad | pagina/seccion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANNEX11_7.1 | eu_annex11_agent | cumple_parcialmente | mayor | pag 4-4:no_cumple, pag 7-9:no_cumple, pag 18-19:no_cumple, pag 20-21:cumple_parcialmente, pag 26-28:cumple_parcialmente, pag 35-36:cumple_parcialmente, pag 39-4 |
| ANNEX11_17 | eu_annex11_agent | no_cumple | mayor | pag 4-4 (chunk 1) |
| ALCOA_LEGIBLE | alcoa_plus_agent | cumple_parcialmente | menor | pag 22-23 (chunk 9) (confirmado sin contradiccion por retry: pag 18-19) |
| ALCOA_AVAILABLE | alcoa_plus_agent | cumple_parcialmente | mayor | pag 10-13:no_cumple, pag 22-23:cumple_parcialmente, pag 35-36:cumple_parcialmente, pag 41-42:no_cumple, pag 51-52:cumple_parcialmente, pag 53-54:no_cumple, pag |

## Contradicciones (estado final)

21_CFR_11.10(d) (fda_part11_agent) — RESUELTA (falso_positivo): pag 1-3:no_cumple, pag 4-4:no_cumple, pag 5-6:no_cumple, pag 7-9:no_cumple, pag 10-13:no_cumple, pag 18-19:no_cumple, pag 20-21:no_cumple, pag 35-36:no_cumple, pag 46-47:cumple_parcialmente, pag 51-52:no_cumple, pag 53-54:no_cumple, pag 56-56:no_cumple, pag 58-58:no_cumple

ANNEX11_7.1 (eu_annex11_agent) — RESUELTA (diferencia_de_alcance): pag 4-4:no_cumple, pag 7-9:no_cumple, pag 18-19:no_cumple, pag 20-21:cumple_parcialmente, pag 26-28:cumple_parcialmente, pag 35-36:cumple_parcialmente, pag 39-40:cumple_parcialmente, pag 41-42:cumple_parcialmente, pag 56-56:no_cumple, pag 58-58:no_cumple

ANNEX11_12 (eu_annex11_agent) — RESUELTA (falso_positivo): pag 4-4:no_cumple, pag 7-9:no_cumple, pag 14-15:no_cumple, pag 18-19:no_cumple, pag 20-21:cumple_parcialmente, pag 56-56:no_cumple, pag 58-58:no_cumple

ALCOA_AVAILABLE (alcoa_plus_agent) — RESUELTA (diferencia_de_alcance): pag 10-13:no_cumple, pag 22-23:cumple_parcialmente, pag 35-36:cumple_parcialmente, pag 41-42:no_cumple, pag 51-52:cumple_parcialmente, pag 53-54:no_cumple, pag 58-58:cumple_parcialmente

## Puntos pendientes

- Revision y aprobacion humana FORMAL de las 4 resoluciones tecnicas propuestas (registradas como decision_humana=true en el changelog de cada finding, pero pendientes de firma/aprobacion formal en el mecanismo de Capa 9).

- COR-1 (control de acceso) permanece ABIERTO: no se cierra automaticamente aunque 2 de sus contradicciones se resolvieron a no_cumple.

- COR-5 (almacenamiento/retencion/disponibilidad) permanece ABIERTO: brechas reescritas, no cerradas.

- REM-GMPAI-001 no se cierra por este anexo.

- La cita trasladada a ALCOA_CONSISTENT es informativa; requiere evaluacion propia antes de cambiar el estado de ese finding (ver alcoa_plus_agent.json, campo citas_trasladadas_recibidas).