Informe de evaluacion documental y analisis de brechas regulatorias

FS_v1.2 -- 215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf

Documento evaluado: 215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf

SHA-256: 56095a7541fbb62e30d00e77308fde4c2ac0f4ec945adbf19a968b79debc82eb

Sistema: PLC/SCADA-PCS MCCPDC-215115305 (Rockwell)

Version del informe: v4  |  Fecha: 2026-07-16

Dirigido a: QA, Validacion, Ingenieria y Auditoria

Este documento es un INFORME DE EVALUACION DOCUMENTAL Y ANALISIS DE BRECHAS REGULATORIAS. NO es un Validation Summary Report. NO constituye evidencia de cumplimiento final. NO declara el sistema validado, aprobado ni compliant.

# Control documental

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Titulo del documento | Informe de evaluacion documental y analisis de brechas regulatorias -- FS_v1.2 |
| Documento evaluado | 215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf |
| SHA-256 del documento evaluado (original, sin modificar) | 56095a7541fbb62e30d00e77308fde4c2ac0f4ec945adbf19a968b79debc82eb |
| Version de este informe | v4 |
| Fecha de generacion | 2026-07-16T20:37:39.610295+00:00 |
| Commit de referencia | 0d69f8409d9bd8b936e1eed8b4551e3423e9d713 |
| Decision Capa 9 de referencia | ff640643-b767-426b-af5f-720f4edee78b |
| Clasificacion del documento | CONFIDENCIAL -- distribucion interna QA/Validacion/Ingenieria/Auditoria |
| Estado del informe | DOCUMENTAL_GAP_ASSESSMENT / AWAITING_QA_VALIDATION_REVIEW |
| Naturaleza del documento | Informe de evaluacion documental y analisis de brechas regulatorias. NO es un Validation Summary Report ni evidencia de cumplimiento final. |
| Preparado por | Claude Code (agente), sesion de profesionalizacion de reporte -- bajo supervision de Cesar |

# Historial de cambios

| Version | Fecha | Descripcion | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| v1 | 2026-07-16 (temprano) | Borrador de correcciones inicial FS_v1.2 (4 contradicciones sin resolver) | SUPERSEDED_FOR_OPERATIONAL_USE |
| v2 | 2026-07-16 | Contradicciones resueltas por decision humana (ff640643); primer informe final | SUPERSEDED_FOR_OPERATIONAL_USE |
| v3 | 2026-07-16 | Cierre formal con RRI, matriz de errores tecnicos, empaquetado gobernado | SUPERSEDED_FOR_OPERATIONAL_USE |
| v4 | 2026-07-16 | Profesionalizacion completa: matrices de aplicabilidad/riesgo GxP/trazabilidad/CAPA, clasificacion de brechas en 4 categorias, anexo tecnico separado, pagina de firmas, TOC, diseno mejorado. Reclasificado como informe de evaluacion documental (no Validation Summary Report). | VIGENTE -- AWAITING_QA_VALIDATION_REVIEW |

# Tabla de contenido

[Esta tabla de contenido es un campo de Word (TOC) -- se actualiza automaticamente al abrir el documento o presionando F9 / clic derecho > Actualizar campo.]

# Abreviaturas

| Sigla | Significado |
| --- | --- |
| FS | Functional Specification (Especificacion Funcional) |
| URS | User Requirements Specification |
| DS | Design Specification |
| IQ/OQ/PQ | Installation/Operational/Performance Qualification |
| SAT | Site Acceptance Test |
| GMP | Good Manufacturing Practice |
| GxP | Good [x] Practice (termino general para GMP/GLP/GCP/GDP) |
| QA | Quality Assurance (Aseguramiento de Calidad) |
| 21 CFR Part 11 | Code of Federal Regulations Titulo 21 Parte 11 (FDA, registros y firmas electronicas) |
| EU GMP Annex 11 | Anexo 11 de EudraLex Volumen 4 (sistemas computarizados) |
| ALCOA+ | Attributable, Legible, Contemporaneous, Original, Accurate + Complete, Consistent, Enduring, Available |
| RRI | Regulatory Readiness Index (indice interno de preparacion documental, NO de cumplimiento) |
| CAPA | Corrective and Preventive Action |
| COR | Correccion documental propuesta (identificador interno de este reporte) |
| REM | Remediacion (identificador interno del tracker de remediacion) |
| PLC/SCADA-PCS | Programmable Logic Controller / Supervisory Control and Data Acquisition -- Process Control System |
| GAMP 5 | Good Automated Manufacturing Practice, 5a edicion (guia ISPE para sistemas computarizados) |
| V-model | Modelo en V de verificacion y validacion (URS->FS->DS->IQ/OQ/PQ) |
| MHRA | Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (Reino Unido) |
| eCFR | Electronic Code of Federal Regulations |

# Pagina de firmas pendientes

Este informe NO esta aprobado hasta que las firmas de QA, Validacion, Ingenieria y Auditoria esten completas. Las aprobaciones pendientes formales se listan en la seccion de gobernanza.

| Rol | Nombre | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Preparado por | Claude Code (agente, sesion Fase FS_v1.2 v4) | 2026-07-16 | N/A -- artefacto generado por agente, no reemplaza firma humana |
| Revisado por (QA) | ____________________ | ____________________ | ____________________ |
| Revisado por (Validacion) | ____________________ | ____________________ | ____________________ |
| Revisado por (Ingenieria) | ____________________ | ____________________ | ____________________ |
| Aprobado por (Auditoria) | ____________________ | ____________________ | ____________________ |

# B. Resumen ejecutivo, objetivo, alcance y limites

Resumen ejecutivo: 215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf (58 paginas, SHA-256 56095a7541fbb62e30d00e77308fde4c2ac0f4ec945adbf19a968b79debc82eb, sin modificar) fue evaluado documentalmente contra FDA 21 CFR Part 11, EU GMP Annex 11 y ALCOA+ mediante un motor de chunking por pagina (27 chunks, 3 agentes deterministas). Resultado: 19 findings consolidados, RRI documental = 10.53%, cumplimiento real = NOT_DETERMINED.

Objetivo: producir una evaluacion documental trazable y un analisis de brechas regulatorias del FS_v1.2, apta para revision de QA, Validacion, Ingenieria y Auditoria, que sirva de insumo para remediacion documental -- NO para declarar cumplimiento.

Alcance: unicamente el documento FS_v1.2 (215115305 SCADA-PCS Misc PLC System). No se reprocesa el resto del corpus Rockwell (32 documentos del RC v1.4, evaluados en un ciclo anterior y separado).

Exclusiones explicitas: no se evalua URS, DS, IQ/OQ/PQ ni SAT en este cierre (ver matriz de aplicabilidad, seccion D). No se ejecuta Ollama en este cierre -- todos los resultados provienen de ejecuciones previas del 2026-07-16. No se modifica el documento original.

Uso previsto conocido del sistema evaluado: automatizacion PLC/SCADA-PCS para control de proceso (familia Rockwell MCCPDC-215115305) -- uso previsto declarado en el propio FS, no verificado de forma independiente por este analisis.

Limites del sistema de analisis: el motor evalua UNICAMENTE el texto del documento (evidencia documental). No evalua el sistema PLC/SCADA en operacion, no ejecuta pruebas funcionales y no tiene acceso a evidencia fuera del corpus local indexado.

Documentos revisados en este cierre: 215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf (unico documento primario). Documentos de referencia consultados: 3 fuentes regulatorias oficiales locales (ver seccion de fuentes regulatorias) y el tracker de remediacion gmpai_remediation_tracker.json (solo lectura, snapshot).

Declaracion de naturaleza del documento: este es un INFORME DE EVALUACION DOCUMENTAL Y ANALISIS DE BRECHAS REGULATORIAS. No debe citarse como Validation Summary Report ni como evidencia de cumplimiento final ante una auditoria regulatoria externa.

# C. Metodologia

Agentes LLM deterministas: fda_part11_agent, eu_annex11_agent, alcoa_plus_agent -- motor factory/engines/gmpai_integrity/chunked_engine.py, modelo qwen2.5:7b-instruct-q4_K_M via Ollama (httpx REST directo, sin paquete Python 'ollama').

Fuentes regulatorias: eCFR Title 21 Part 11, EU GMP Annex 11 (EudraLex Vol. 4), MHRA GXP Data Integrity Guidance Rev.1 2018 -- SHA-256 recalculado y verificado contra manifiesto de ingesta (ver seccion de fuentes regulatorias).

Cobertura: 27 chunks reales por pagina (solapamiento hasta 500 caracteres, max 6000 caracteres/chunk) x 3 agentes = 81 evaluaciones, 100% cobertura tecnica.

Chunking y validacion de citas: cada finding requiere anclaje literal (cita existe textualmente en el chunk) MAS relevancia tematica (al menos una palabra significativa del checkpoint presente en la cita).

Consolidacion: por checkpoint (req_id), distingue not_observed_in_chunk (el chunk no trato el tema) de no_cumple activo, evitando contradicciones falsas por diferencia de alcance entre chunks.

Tratamiento de contradicciones: 4 contradicciones internas detectadas por el motor fueron elevadas a decision humana explicita (decision_id ff640643-b767-426b-af5f-720f4edee78b, Cesar, conditional_approve) -- ninguna reclasificacion silenciosa del motor.

Limitaciones metodologicas: no se reprocesa ningun documento en este cierre v4; no se ejecuta Ollama; model_digest no disponible (ver anexo tecnico); sin conversion binaria DOCX->PDF real por falta de LibreOffice en este entorno (equivalencia de CONTENIDO garantizada por generacion desde el mismo modelo de datos, no de archivo).

Agentes, version y modelo

| Agente | Version | Modelo | model_digest |
| --- | --- | --- | --- |
| fda_part11_agent | 1.0.0-chunked | qwen2.5:7b-instruct-q4_K_M | unavailable (ver anexo tecnico, TE-02) |
| eu_annex11_agent | 1.0.0-chunked | qwen2.5:7b-instruct-q4_K_M | unavailable (ver anexo tecnico, TE-02) |
| alcoa_plus_agent | 1.0.0-chunked | qwen2.5:7b-instruct-q4_K_M | unavailable (ver anexo tecnico, TE-02) |

# D. Matriz de aplicabilidad por requisito y tipo documental

Este cierre evalua UNICAMENTE el documento FS_v1.2. La aplicabilidad a otros tipos documentales del V-model (URS/DS/IQ/OQ/PQ/SAT) no fue evaluada -- no se infiere ni se marca 'no aplica' donde en realidad es 'no evaluado'.

Detalle completo (aplicabilidad a los 7 tipos documentales del V-model: URS/FS/DS/IQ/OQ/PQ/SAT) en matriz_aplicabilidad_FS_v1_2_v4.json; esta tabla resume unicamente la columna FS (unico tipo documental evaluado en este cierre).

Aplicabilidad resumida (columna FS) -- detalle de 7 columnas en el JSON

| req_id | Agente | Aplicabilidad en FS (resumen) | Clasificacion |
| --- | --- | --- | --- |
| 21_CFR_11.10(a) | fda_part11 | APLICA -- documento evaluado en este cierre | EVIDENCE_NOT_AVAILABLE |
| 21_CFR_11.10(d) | fda_part11 | APLICA -- documento evaluado en este cierre | DOCUMENTATION_GAP |
| 21_CFR_11.10(e) | fda_part11 | APLICA -- documento evaluado en este cierre | EVIDENCE_NOT_AVAILABLE |
| 21_CFR_11.10(g) | fda_part11 | APLICA -- documento evaluado en este cierre | DOCUMENTATION_GAP |
| 21_CFR_11.50_11.70 | fda_part11 | APLICA -- documento evaluado en este cierre | DOCUMENTATION_GAP |
| ANNEX11_4 | eu_annex11 | APLICA -- documento evaluado en este cierre | DOCUMENTATION_GAP |
| ANNEX11_7.1 | eu_annex11 | APLICA -- documento evaluado en este cierre | NOT_DEMONSTRATED_IN_DOSSIER |
| ANNEX11_9 | eu_annex11 | APLICA -- documento evaluado en este cierre | DOCUMENTATION_GAP |
| ANNEX11_12 | eu_annex11 | APLICA -- documento evaluado en este cierre | DOCUMENTATION_GAP |
| ANNEX11_17 | eu_annex11 | APLICA -- documento evaluado en este cierre | DOCUMENTATION_GAP |
| ALCOA_ATTRIBUTABLE | alcoa_plus | APLICA -- documento evaluado en este cierre | NOT_DEMONSTRATED_IN_DOSSIER |
| ALCOA_LEGIBLE | alcoa_plus | APLICA -- documento evaluado en este cierre | NOT_DEMONSTRATED_IN_DOSSIER |
| ALCOA_CONTEMPORANEOUS | alcoa_plus | APLICA -- documento evaluado en este cierre | DOCUMENTATION_GAP |
| ALCOA_ORIGINAL | alcoa_plus | APLICA -- documento evaluado en este cierre | DOCUMENTATION_GAP |
| ALCOA_ACCURATE | alcoa_plus | APLICA -- documento evaluado en este cierre | DOCUMENTATION_GAP |
| ALCOA_COMPLETE | alcoa_plus | APLICA -- documento evaluado en este cierre | DOCUMENTATION_GAP |
| ALCOA_CONSISTENT | alcoa_plus | APLICA -- documento evaluado en este cierre | DOCUMENTATION_GAP |
| ALCOA_ENDURING | alcoa_plus | APLICA -- documento evaluado en este cierre | DOCUMENTATION_GAP |
| ALCOA_AVAILABLE | alcoa_plus | APLICA -- documento evaluado en este cierre | NOT_DEMONSTRATED_IN_DOSSIER |

# E. Evaluacion de impacto GxP y riesgo

Severidad tomada del campo 'severidad' ya emitido por el agente correspondiente (evidencia real del analisis). Probabilidad y detectabilidad se declaran NOT_DETERMINABLE cuando no existe evidencia objetiva calculada por el motor de analisis -- no se estima subjetivamente en este cierre para evitar introducir un numero no trazable.

Severidad, probabilidad y detectabilidad solo se declaran cuando existe evidencia objetiva. Probabilidad y detectabilidad son NOT_DETERMINABLE para los 19 findings -- no existe modelo de frecuencia de falla ni de deteccion evaluado por los agentes de este pilotos. NO se estima subjetivamente para evitar introducir un numero no trazable (ver RPN = NOT_CALCULABLE para todos).

Detalle completo (impacto en paciente, producto, integridad de datos, regulacion y operacion por finding) en matriz_riesgo_GxP_FS_v1_2_v4.json.

Resumen de riesgo GxP (detalle completo de 5 dimensiones de impacto en el JSON)

| finding_id | Requisito | Impacto regulatorio | Impacto integridad datos | Severidad | Probabilidad | Detectabilidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FSV12-01 | 21_CFR_11.10(a) | Medio -- imposibilidad de verificar cumplimiento, | No determinable | NOT_DETERMINABLE | NOT_DETERMINABLE | NOT_DETERMINABLE |
| FSV12-02 | 21_CFR_11.10(d) | Alto -- brecha documental directa contra el requis | Alto si el requisito es ALCOA+/audit trail; Medio/ | mayor | NOT_DETERMINABLE | NOT_DETERMINABLE |
| FSV12-03 | 21_CFR_11.10(e) | Medio -- imposibilidad de verificar cumplimiento, | No determinable | NOT_DETERMINABLE | NOT_DETERMINABLE | NOT_DETERMINABLE |
| FSV12-04 | 21_CFR_11.10(g) | Alto -- brecha documental directa contra el requis | Alto si el requisito es ALCOA+/audit trail; Medio/ | mayor | NOT_DETERMINABLE | NOT_DETERMINABLE |
| FSV12-05 | 21_CFR_11.50_11.70 | Alto -- brecha documental directa contra el requis | Alto si el requisito es ALCOA+/audit trail; Medio/ | mayor | NOT_DETERMINABLE | NOT_DETERMINABLE |
| FSV12-06 | ANNEX11_4 | Alto -- brecha documental directa contra el requis | Alto si el requisito es ALCOA+/audit trail; Medio/ | mayor | NOT_DETERMINABLE | NOT_DETERMINABLE |
| FSV12-07 | ANNEX11_7.1 | Medio -- descripcion parcial, no demostrada comple | Medio si aplica a ALCOA+ | mayor | NOT_DETERMINABLE | NOT_DETERMINABLE |
| FSV12-08 | ANNEX11_9 | Alto -- brecha documental directa contra el requis | Alto si el requisito es ALCOA+/audit trail; Medio/ | mayor | NOT_DETERMINABLE | NOT_DETERMINABLE |
| FSV12-09 | ANNEX11_12 | Alto -- brecha documental directa contra el requis | Alto si el requisito es ALCOA+/audit trail; Medio/ | mayor | NOT_DETERMINABLE | NOT_DETERMINABLE |
| FSV12-10 | ANNEX11_17 | Alto -- brecha documental directa contra el requis | Alto si el requisito es ALCOA+/audit trail; Medio/ | mayor | NOT_DETERMINABLE | NOT_DETERMINABLE |
| FSV12-11 | ALCOA_ATTRIBUTABLE | Medio -- descripcion parcial, no demostrada comple | Medio si aplica a ALCOA+ | menor | NOT_DETERMINABLE | NOT_DETERMINABLE |
| FSV12-12 | ALCOA_LEGIBLE | Medio -- descripcion parcial, no demostrada comple | Medio si aplica a ALCOA+ | menor | NOT_DETERMINABLE | NOT_DETERMINABLE |
| FSV12-13 | ALCOA_CONTEMPORANEOUS | Alto -- brecha documental directa contra el requis | Alto si el requisito es ALCOA+/audit trail; Medio/ | mayor | NOT_DETERMINABLE | NOT_DETERMINABLE |
| FSV12-14 | ALCOA_ORIGINAL | Alto -- brecha documental directa contra el requis | Alto si el requisito es ALCOA+/audit trail; Medio/ | mayor | NOT_DETERMINABLE | NOT_DETERMINABLE |
| FSV12-15 | ALCOA_ACCURATE | Alto -- brecha documental directa contra el requis | Alto si el requisito es ALCOA+/audit trail; Medio/ | mayor | NOT_DETERMINABLE | NOT_DETERMINABLE |
| FSV12-16 | ALCOA_COMPLETE | Alto -- brecha documental directa contra el requis | Alto si el requisito es ALCOA+/audit trail; Medio/ | mayor | NOT_DETERMINABLE | NOT_DETERMINABLE |
| FSV12-17 | ALCOA_CONSISTENT | Alto -- brecha documental directa contra el requis | Alto si el requisito es ALCOA+/audit trail; Medio/ | mayor | NOT_DETERMINABLE | NOT_DETERMINABLE |
| FSV12-18 | ALCOA_ENDURING | Alto -- brecha documental directa contra el requis | Alto si el requisito es ALCOA+/audit trail; Medio/ | mayor | NOT_DETERMINABLE | NOT_DETERMINABLE |
| FSV12-19 | ALCOA_AVAILABLE | Medio -- descripcion parcial, no demostrada comple | Medio si aplica a ALCOA+ | mayor | NOT_DETERMINABLE | NOT_DETERMINABLE |

# F. Detalle de los 19 findings

Cada finding incluye 12 campos: requisito, evidencia, paginas, aplicabilidad, clasificacion, riesgo, recomendacion, documento donde se detecto el gap, documento que debe corregirse, evidencia faltante, responsable y criterio de cierre. Detalle completo en findings_completos_FS_v1_2_v4.json; esta tabla es un resumen ejecutivo.

Distribucion por clasificacion de brecha: DOCUMENTATION_GAP=13, EVIDENCE_NOT_AVAILABLE=2, NOT_DEMONSTRATED_IN_DOSSIER=4, DEMONSTRATED_NONCOMPLIANCE=0 (no se usa esta categoria en una revision documental -- requeriria evidencia operativa directa de una violacion real).

La ausencia de texto en el FS se clasifica como DOCUMENTATION_GAP, NUNCA automaticamente como no_cumple/incumplimiento demostrado -- ver rationale de cada finding en el JSON detallado.

Resumen de findings (12 campos completos en findings_completos_FS_v1_2_v4.json)

| finding_id | Agente | Requisito | Clasificacion brecha | Severidad | Responsable | Criterio de cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FSV12-01 | fda_part11 | 21_CFR_11.10(a) | EVIDENCE_NOT_AVAILABLE | no_determinada | Ingenieria de Control (Rockwell) -- | Cierre de COR-4 sobre el FS + evidencia de im |
| FSV12-02 | fda_part11 | 21_CFR_11.10(d) | DOCUMENTATION_GAP | mayor | Ingenieria de Control (Rockwell) -- | Cierre de COR-1 sobre el FS + evidencia de im |
| FSV12-03 | fda_part11 | 21_CFR_11.10(e) | EVIDENCE_NOT_AVAILABLE | no_determinada | Ingenieria de Control (Rockwell) -- | Cierre de COR-2 sobre el FS + evidencia de im |
| FSV12-04 | fda_part11 | 21_CFR_11.10(g) | DOCUMENTATION_GAP | mayor | Ingenieria de Control (Rockwell) -- | Cierre de COR-1 sobre el FS + evidencia de im |
| FSV12-05 | fda_part11 | 21_CFR_11.50_11.70 | DOCUMENTATION_GAP | mayor | Ingenieria de Control (Rockwell) -- | Cierre de COR-3 sobre el FS + evidencia de im |
| FSV12-06 | eu_annex11 | ANNEX11_4 | DOCUMENTATION_GAP | mayor | Ingenieria de Control (Rockwell) -- | Cierre de COR-4 sobre el FS + evidencia de im |
| FSV12-07 | eu_annex11 | ANNEX11_7.1 | NOT_DEMONSTRATED_IN_DOSSIER | mayor | Ingenieria de Control (Rockwell) -- | Cierre de COR-5 sobre el FS + evidencia de im |
| FSV12-08 | eu_annex11 | ANNEX11_9 | DOCUMENTATION_GAP | mayor | Ingenieria de Control (Rockwell) -- | Cierre de COR-2 sobre el FS + evidencia de im |
| FSV12-09 | eu_annex11 | ANNEX11_12 | DOCUMENTATION_GAP | mayor | Ingenieria de Control (Rockwell) -- | Cierre de COR-1 sobre el FS + evidencia de im |
| FSV12-10 | eu_annex11 | ANNEX11_17 | DOCUMENTATION_GAP | mayor | Ingenieria de Control (Rockwell) -- | Cierre de COR-5 sobre el FS + evidencia de im |
| FSV12-11 | alcoa_plus | ALCOA_ATTRIBUTABLE | NOT_DEMONSTRATED_IN_DOSSIER | menor | Ingenieria de Control (Rockwell) -- | Cierre de COR-1 sobre el FS + evidencia de im |
| FSV12-12 | alcoa_plus | ALCOA_LEGIBLE | NOT_DEMONSTRATED_IN_DOSSIER | menor | Ingenieria de Control (Rockwell) -- | Cierre de COR-5 sobre el FS + evidencia de im |
| FSV12-13 | alcoa_plus | ALCOA_CONTEMPORANEOUS | DOCUMENTATION_GAP | mayor | Ingenieria de Control (Rockwell) -- | Cierre de COR-2 sobre el FS + evidencia de im |
| FSV12-14 | alcoa_plus | ALCOA_ORIGINAL | DOCUMENTATION_GAP | mayor | Ingenieria de Control (Rockwell) -- | Cierre de COR-2 sobre el FS + evidencia de im |
| FSV12-15 | alcoa_plus | ALCOA_ACCURATE | DOCUMENTATION_GAP | mayor | Ingenieria de Control (Rockwell) -- | Cierre de COR-2 sobre el FS + evidencia de im |
| FSV12-16 | alcoa_plus | ALCOA_COMPLETE | DOCUMENTATION_GAP | mayor | Ingenieria de Control (Rockwell) -- | Cierre de COR-2 sobre el FS + evidencia de im |
| FSV12-17 | alcoa_plus | ALCOA_CONSISTENT | DOCUMENTATION_GAP | mayor | Ingenieria de Control (Rockwell) -- | Cierre de COR-2 sobre el FS + evidencia de im |
| FSV12-18 | alcoa_plus | ALCOA_ENDURING | DOCUMENTATION_GAP | mayor | Ingenieria de Control (Rockwell) -- | Cierre de COR-2 sobre el FS + evidencia de im |
| FSV12-19 | alcoa_plus | ALCOA_AVAILABLE | NOT_DEMONSTRATED_IN_DOSSIER | mayor | Ingenieria de Control (Rockwell) -- | Cierre de COR-5 sobre el FS + evidencia de im |

# G. Matriz de trazabilidad (V-model)

Cadena: URS -> riesgo -> FS -> DS/configuracion -> control -> prueba -> IQ/OQ/PQ -> resultado -> desviacion -> evidencia -> aprobacion.

Solo 2 de 11 eslabones (FS y evidencia) tienen datos reales disponibles en el alcance de este cierre. Los 9 eslabones restantes se marcan NOT_AVAILABLE_IN_THIS_ANALYSIS_SCOPE -- NO se inventan enlaces faltantes.

Detalle completo (11 columnas por finding) en matriz_trazabilidad_FS_v1_2_v4.json.

Resumen de trazabilidad (11 columnas completas en el JSON; NOT_AVAILABLE = eslabon no evaluado en este alcance, no inventado)

| finding_id | URS | FS | DS/config | IQ/OQ/PQ | Desviacion | Aprobacion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FSV12-01 | NOT_AVAILABLE_IN_THI | 215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v | NOT_AVAILABLE_IN_THI | NOT_AVAILABLE_IN_THI | NOT_AVAILABLE_IN_THI | PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar) |
| FSV12-02 | NOT_AVAILABLE_IN_THI | 215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v | NOT_AVAILABLE_IN_THI | NOT_AVAILABLE_IN_THI | NOT_AVAILABLE_IN_THI | PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar) |
| FSV12-03 | NOT_AVAILABLE_IN_THI | 215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v | NOT_AVAILABLE_IN_THI | NOT_AVAILABLE_IN_THI | NOT_AVAILABLE_IN_THI | PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar) |
| FSV12-04 | NOT_AVAILABLE_IN_THI | 215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v | NOT_AVAILABLE_IN_THI | NOT_AVAILABLE_IN_THI | NOT_AVAILABLE_IN_THI | PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar) |
| FSV12-05 | NOT_AVAILABLE_IN_THI | 215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v | NOT_AVAILABLE_IN_THI | NOT_AVAILABLE_IN_THI | NOT_AVAILABLE_IN_THI | PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar) |
| FSV12-06 | NOT_AVAILABLE_IN_THI | 215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v | NOT_AVAILABLE_IN_THI | NOT_AVAILABLE_IN_THI | NOT_AVAILABLE_IN_THI | PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar) |
| FSV12-07 | NOT_AVAILABLE_IN_THI | 215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v | NOT_AVAILABLE_IN_THI | NOT_AVAILABLE_IN_THI | NOT_AVAILABLE_IN_THI | PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar) |
| FSV12-08 | NOT_AVAILABLE_IN_THI | 215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v | NOT_AVAILABLE_IN_THI | NOT_AVAILABLE_IN_THI | NOT_AVAILABLE_IN_THI | PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar) |
| FSV12-09 | NOT_AVAILABLE_IN_THI | 215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v | NOT_AVAILABLE_IN_THI | NOT_AVAILABLE_IN_THI | NOT_AVAILABLE_IN_THI | PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar) |
| FSV12-10 | NOT_AVAILABLE_IN_THI | 215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v | NOT_AVAILABLE_IN_THI | NOT_AVAILABLE_IN_THI | NOT_AVAILABLE_IN_THI | PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar) |
| FSV12-11 | NOT_AVAILABLE_IN_THI | 215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v | NOT_AVAILABLE_IN_THI | NOT_AVAILABLE_IN_THI | NOT_AVAILABLE_IN_THI | PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar) |
| FSV12-12 | NOT_AVAILABLE_IN_THI | 215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v | NOT_AVAILABLE_IN_THI | NOT_AVAILABLE_IN_THI | NOT_AVAILABLE_IN_THI | PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar) |
| FSV12-13 | NOT_AVAILABLE_IN_THI | 215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v | NOT_AVAILABLE_IN_THI | NOT_AVAILABLE_IN_THI | NOT_AVAILABLE_IN_THI | PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar) |
| FSV12-14 | NOT_AVAILABLE_IN_THI | 215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v | NOT_AVAILABLE_IN_THI | NOT_AVAILABLE_IN_THI | NOT_AVAILABLE_IN_THI | PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar) |
| FSV12-15 | NOT_AVAILABLE_IN_THI | 215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v | NOT_AVAILABLE_IN_THI | NOT_AVAILABLE_IN_THI | NOT_AVAILABLE_IN_THI | PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar) |
| FSV12-16 | NOT_AVAILABLE_IN_THI | 215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v | NOT_AVAILABLE_IN_THI | NOT_AVAILABLE_IN_THI | NOT_AVAILABLE_IN_THI | PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar) |
| FSV12-17 | NOT_AVAILABLE_IN_THI | 215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v | NOT_AVAILABLE_IN_THI | NOT_AVAILABLE_IN_THI | NOT_AVAILABLE_IN_THI | PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar) |
| FSV12-18 | NOT_AVAILABLE_IN_THI | 215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v | NOT_AVAILABLE_IN_THI | NOT_AVAILABLE_IN_THI | NOT_AVAILABLE_IN_THI | PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar) |
| FSV12-19 | NOT_AVAILABLE_IN_THI | 215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v | NOT_AVAILABLE_IN_THI | NOT_AVAILABLE_IN_THI | NOT_AVAILABLE_IN_THI | PENDIENTE -- QA/Validacion (borrador v4 sin aprobar) |

# H. Matriz CAPA (COR-1 a COR-5 + REM-GMPAI-001)

Ninguna accion CAPA de esta matriz se cierra automaticamente. El cierre requiere evidencia de implementacion Y aprobacion QA/Validacion, registradas fuera de este reporte.

Cada CAPA incluye: causa raiz, accion correctiva, accion preventiva, propietario, prioridad, fecha objetivo, evidencia esperada, criterio de cierre y verificacion de efectividad -- detalle completo en matriz_CAPA_FS_v1_2_v4.json. NINGUNA CAPA de este reporte se cierra automaticamente.

Resumen CAPA (9 campos completos por CAPA en el JSON)

| CAPA ID | Tema | Prioridad | Propietario | Estado | Cerrado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COR-1 | Control de acceso y autorizacion | ALTA | Ingenieria de Control (Rockwell) -- | open | NO |
| COR-2 | Audit trail e integridad del dato (ALCOA | ALTA | Ingenieria de Control (Rockwell) -- | pending_implementation_not_evaluated_as_closed | NO |
| COR-3 | Firma electronica | MEDIA | Ingenieria de Control (Rockwell) -- | pending_implementation_not_evaluated_as_closed | NO |
| COR-4 | Validacion del sistema y gestion de ries | MEDIA | Ingenieria de Control (Rockwell) -- | pending_implementation_not_evaluated_as_closed | NO |
| COR-5 | Almacenamiento, retencion y disponibilid | ALTA | Ingenieria de Control (Rockwell) -- | open | NO |
| REM-GMPAI-001 | Gap de protocolo IQ/OQ/PQ del SAT (pilot | ALTA | Validacion (Rockwell) -- localizaci | open | NO |

# I. Anexo tecnico -- incidentes del analizador (separado de hallazgos regulatorios)

Este anexo documenta incidentes TECNICOS del analizador/pipeline (JSON invalido, retries, manifest, ZIP, Mission Control, model_digest, codigo). NO son desviaciones regulatorias del sistema evaluado (PLC/SCADA-PCS) ni hallazgos de cumplimiento GMP -- ver findings_completos_FS_v1_2_v4.json para esos.

Se documentan 8 incidentes tecnicos reales del pipeline/analizador (JSON invalido, retries, manifest, ZIP, Mission Control, model_digest, codigo) -- ninguno fabricado, todos con evidencia verificable. Detalle completo (13 campos por incidente) en anexo_incidentes_tecnicos_FS_v1_2_v4.json.

Resumen de incidentes tecnicos (NO son desviaciones regulatorias del sistema evaluado)

| ID | Componente | Descripcion | Estado final |
| --- | --- | --- | --- |
| TE-01 | factory/engines/gmpai_integrity/chunked_engin | 6 de 27 chunks del agente alcoa_plus_agent (indices 1,6,7,18,19,20) fa | RESUELTO para este documento (reint |
| TE-02 | factory/engines/gmpai_integrity/ollama_client | model_digest es None en el 100% de los 81 chunk_executions (27 x 3 age | model_digest_status = unavailable |
| TE-03 | factory/engines/gmpai_integrity/chunked_engin | Citas literales ancladas correctamente en el texto del chunk pero asig | RESUELTO para runs futuros del moto |
| TE-04 | factory/engines/gmpai_integrity/chunked_engin | El motor exigia cita positiva anclada tambien para afirmaciones de AUS | RESUELTO para runs futuros del moto |
| TE-05 | script de empaquetado ad-hoc de esta sesion ( | Al re-ejecutar el script de empaquetado sobre el mismo run_dir tras un | RESUELTO -- no se repite en el cier |
| TE-06 | factory/services/gmpai_artifact_service.py (r | El primer evento de auditoria 'gmp_report_generated' para el run 20260 | ACEPTADO como parte del historial d |
| TE-07 | factory/services/gmpai_artifact_service.py (g | Antes de introducir el registro explicito de cierre FS_v1.2, el endpoi | RESUELTO. |
| TE-08 | informe_final_v2_FS_v1_2.pdf (turno anterior | El PDF del informe v2 se genero de forma independiente a partir de un | MITIGADO -- equivalencia de CONTENI |

# J. Indicadores y Regulatory Readiness Index (RRI)

ESTIMACION DE PREPARACION DOCUMENTAL Y REGULATORIA. NO ES UNA DECLARACION FINAL DE CUMPLIMIENTO GMP.

Formula: RRI = [(cumple x 1.0) + (cumple_parcialmente x 0.5)] / total_aplicable x 100 = [(0 x 1.0) + (4 x 0.5)] / 19 x 100 = 2.0 / 19 x 100 = 10.53%.

Numerador: suma ponderada de checkpoints cumple (peso 1.0) y cumple_parcialmente (peso 0.5). Denominador: total de checkpoints aplicables (19, tras excluir no_aplica -- 0 en este cierre). Ponderaciones: cumple=1.0, cumple_parcialmente=0.5, no_cumple/evidencia_insuficiente=0.0.

Limitaciones del RRI: es un indicador UNICAMENTE de preparacion DOCUMENTAL (cuanto describe el FS), NO mide evidencia de implementacion, pruebas funcionales, ni aprobacion QA. NO debe presentarse ni interpretarse como porcentaje de cumplimiento GMP.

Valores fijos de este cierre (no recalculados, reutilizados de v3): cobertura del analisis = 100%; RRI documental = 10.53%; cumplimiento real = NOT_DETERMINED.

- confianza en cobertura del analisis: ALTA -- 100% de chunks (81/81) y 100% de checkpoints aplicables (19/19) evaluados con reintento exitoso de los 6 chunks con respuesta JSON invalida.

- confianza en evidencia anclada: MEDIA -- solo 4/19 (21.05%) findings tienen cita literal validada; el resto son findings de AUSENCIA (no_cumple sin cita porque no hay evidencia que citar) o evidencia_insuficiente.

- confianza en findings: MEDIA -- 15/19 findings con confianza declarada 'media', 2 'alta', 2 'baja' (ver campo confianza de cada finding).

- confianza en recomendaciones: MEDIA -- las recomendaciones documentales (COR-1 a COR-5) tienen fundamento regulatorio directo; las de proceso/QA son buenas practicas generales, no derivadas de un finding especifico.

- preparacion documental: PARCIAL -- ver RRI (10.53%) y matriz de correcciones COR-1..COR-5, ninguna implementada todavia.

- evidencia de implementacion: NO DETERMINABLE -- 0% de findings tienen evidencia de implementacion (no se ha ejecutado ninguna correccion sobre el FS real).

- cumplimiento real del sistema: NO DETERMINADO -- requiere implementacion, IQ/OQ/PQ, pruebas de validacion y aprobacion QA/Validacion (ver seccion de gobernanza).

Indicadores (cantidades utilizadas)

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Cobertura del analisis | 100% |
| Cobertura de chunks | 100.0% (81/81) |
| Cobertura de checkpoints regulatorios aplicables | 100.0% (19/19) |
| RRI (indice de preparacion documental) | 10.53% |
| Cumplimiento real (FDA Part11 / Annex11 / ALCOA+) | NOT_DETERMINED |
| % findings con cita literal validada | 21.05% |
| % con evidencia de implementacion | 0.0% |
| Remediaciones abiertas | COR-1, COR-5, REM-GMPAI-001 |

# K. Conclusion

La revision documental de FS_v1.2 fue completada. El documento puede avanzar a remediacion documental y evaluacion de riesgo, pero no demuestra que el sistema este validado o cumpla FDA 21 CFR Part 11, EU GMP Annex 11 o ALCOA+. El cumplimiento requiere implementacion, evidencia, IQ/OQ/PQ y aprobacion de QA/Validacion.

# L. Gobernanza, estados y publicacion en Mission Control

TECHNICAL_CONTRADICTION_RESOLUTION = CONDITIONALLY_APPROVED (decision ff640643-b767-426b-af5f-720f4edee78b, Cesar, human_confirmed).

Estado de publicacion de este reporte en Mission Control: DOCUMENTAL_GAP_ASSESSMENT / AWAITING_QA_VALIDATION_REVIEW / REGULATORY_COMPLIANCE_NOT_DETERMINED.

No se usan los terminos compliant, approved, effective ni released para este reporte v4. La decision ff640643 aprueba condicionalmente la interpretacion TECNICA de 4 contradicciones internas, no el documento corregido ni el cumplimiento del sistema.

Fork concurrente preexistente en la cadena de auditoria (chain_errors=1, desde 2026-07-15T13:54:43Z, anterior a este cierre): se mantiene como WARN. No se declara la cadena de auditoria totalmente verificada -- se declara verificada con 1 WARN preexistente conocido y documentado.

COR-1 y COR-5 permanecen ABIERTOS. COR-2/3/4 sin evidencia de implementacion (pending_implementation). REM-GMPAI-001 permanece ABIERTO. Ninguna CAPA se cierra por este reporte.

# M. Aprobaciones y decisiones

Decisiones ya registradas (Capa 9):

Decisiones registradas

| Decision ID | Decision | Decidido por | Origen |
| --- | --- | --- | --- |
| ff640643-b76... | conditional_approve | Cesar | human_confirmed |

Aprobaciones pendientes (bloquean el avance operativo de este reporte)

| Rol | Estado | Requerido para |
| --- | --- | --- |
| QA | PENDIENTE | Aceptar/rechazar/solicitar cambios sobre el reporte de |
| Validacion | PENDIENTE | Revisar la matriz de trazabilidad y CAPA antes de inici |
| Ingenieria | PENDIENTE | Revisar factibilidad tecnica de COR-1 a COR-5 y REM-GMP |
| Auditoria | PENDIENTE | Revisar gobernanza del paquete (manifest, hashes, caden |